桂林市中医医院招标公告

根据医院业务发展需求，我院对医院外联业务集成平台及信息中心升级改造采购项目进行院内论证。欢迎有实力的公司参加院内论证会，现将有关事项通知如下：

一、项目编号：GLSZYYY201848

二、项目名称：桂林市中医医院外联业务集成平台及信息中心升级改造采购

三、报名人必须提供: 具有本次采购项目经营质资，报名时提供经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、企业授权委托书原件。

四、报名时间、地点：2018年7月12日至 2018年7月18日正常上班时间。

地点：桂林市临桂路2号（桂林市中医医院设备科）。邮编：541002。

五、联系人及电话：陈老师  0773-2812614， 传真：0773-2811070。

六、要求：

1、报名提供报名表，注明报名项目名称，联系方式，拟投产品品牌和型号，用A4纸打印、加盖公章。提供完整有效的资质证明文件(以上投标人资格要求)。加盖公章，否则报名无效。（报名表见附件二）

2、论证会上提交标书正本1份、副本8份。必须提供技术参数偏离表及售后服务。否则投标无效。

3、论证采用完整唯一报价，请盖公司公章后自备信封封好，议标会上交工作人员,未盖公章投标无效。

桂林市中医医院

2018年7月12日

招标参数要求：

| 序号 | 产品名称 | 建议品牌 |  | 技术功能参数与性能指标要求 | 数量 | 单位 | 单项总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医院外联业务集成平台系统 | 国产 |  | 1、患者身份管理：患者通过身份证、医保卡在自助设备可自动注册为院内就诊卡，并在医院门诊使用，通过身份证号可将患者多种卡介质关联起来，患者多次就医可以持相同身份证号的不同卡就医，关联到相同的医院内部就诊ID。 2、★统一支付管理：接入并管理各家银行MIS-POS交易系统，以及第三方支付系统，除支持银行卡和医保卡外，还支持微信、支付宝等支付方式，在自助机还可实现混合支付，先普通城镇职工基本医疗保险个人账户支付再自费（银行卡、微信、支付宝）。要求提供外联业务集成平台系统支持多种支付渠道（银行卡、第三方支付等）的收单银行管理（银行代码、银行名称、是否开启、创建时间）、收单商户管理（商户号码、商户名称、银行代码、银行名称、是否开启）、支付渠道管理（收单渠道代码、收单渠道名称、收单银行代码、银行商户、收单方式、业务范围、支付位置代码、对账周期等）界面截图证明及演示。要求提供自助机应用下的混合支付（先医保再自费）的视频演示 3、★统一退费管理：支持多家银行（或渠道）、多商户、多支付方式下的统一退费，退费窗口处理完退费后，自动进入统一外联平台，平台可以自动按照原路返回的原则执行后台批量退费，也可以加入人工审核环节，平台要求能对可疑退费进行拦截和提示，防止潜在的短款风险。统一外联平台要求能对不同银行（或渠道）进行退费超期时间设置，并且可设置相关退费规则，退费时可自动返回可退交易列表，并且供退费人员进行人工调整和干预。要求提供外联业务集成平台系统门诊退费审核及住院退费审核的界面截图及演示，包括申请退费ID、患者ID、原交易检索参考号、商户号、渠道、支付卡号、退费金额、HIS退费时间、操作员、审核员、审核时间等。 要求提供外联业务集成平台系统多渠道退费处理的界面截图及演示，并记录退费交易过程中渠道响应请求及HIS响应请求情况 4、★自动对账管理：统一外联平台可自动从多家银行（或渠道）抓取交易数据，并对从HIS中抓取的对账数据进行比较，实现自动对账，通过自动对账，可及时发现长短款（单边），并且追踪到具体交易记录，查找原因，并修复（解决故障或调账）。要求提供外联业务集成平台系统多渠道交易对账（配置包括商户号、商户名称、是否启用合并支付、单笔账到HIS查询、HIS接口的方式、HIS接口标准等）和业务对账（配置包括商户信息配置、业务类型配置等）的配置界面截图及演示，证明可以支持灵活的渠道设置。要求提供外联业务集成平台系统进项对账报表（包括医院记账合计、平台记账合计、渠道实际回款、渠道进退合并等）和退项对账报表截图（包括HIS退费、实际退款、挂账差额、渠道扣款、渠道扣款差额等），要能证明平台具有发现单边账并且追溯单边账的能力。 5、★统一调账管理：统一外联平台可利用各银行（或渠道）提供的交易或退费接口，尽量实现线上调账（交易重做或退费），减少线下手工调账单，降低财务工作量。要求提供外联业务集成平台系统能进行单边账调账能力的界面截图及演示（可通过线上重新执行或线下操作线上记账的方式进行平账） 6、财务统计报表：可提供财务需要的体现多家银行（或渠道）、多商户、多支付方式进项报表或退项报表等。 7、★统一对内接口：为适应HIS、LIS、PACS等可能的升级甚至更换，统一外联平台须提供灵活的内部接口映射机制（需满足至少存储过程和WebService两种接口形式），能通过配置的方式即可完成接口字段的新增或调整。为实现人工收费窗口、医生站等的统一患者身份识别、统一支付、统一退费等，统一外联平台需提供统一的SDK接口，供HIS等应用调用，一次改造，持久有效，避免后期增加身份识别的卡种、增加支付方式、增加或变更银行需要重新进行窗口程序的改造。要求提供外联业务集成平台系统能进行HIS接口映射的配置界面截图及演示（包括方法代码、方法名称、是否启用、调用方式、使用XML方式等），证明平台是可以灵活进行接口对接要求提供外联业务集成平台系统能提供统一的sdk调用的证明（接口文档和调用界面截图），避免后期重复HIS改造。 8、★统一对外接口：为获得更多外部资源为医院提供互联网医疗服务，因此，统一外联平台须提供开放的对外全流程就医服务接口以及移动支付接口，并且能对各种互联网渠道进行统一管理，能随时开启或停用渠道服务，也可针对具体的服务进行开启或停用管理。全流程服务的互联网渠道，可使用平台的移动支付接口，资金直接进入医院财务账户，纳入院内统一的退费、对账、调账等财务管理，支持同一个支付宝或微信账号提供给不同的渠道商，并且能清楚的区分账目。要求提供外联业务集成平台系统对外接口文档以及能进行多互联网渠道商管理以及接口管理的界面截图及演示，证明平台能控制和管理外部渠道 9、外联业务集成平台系统作为整个银医项目建设的核心部件，必须具备良好的开放性与拓展性。提供扩展开发体系及开发工具。提供自有的扩展开发工具的产品著作权、产品登记证以及相关的开发文档，证明扩展开发工具的专业性和有效性。 10、★要求软件产品厂家具备软件企业证书、信息系统集成及服务资质三级、CMMI L3，投标时提供证书复印件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 医院自助服务系统 | 国产 |  | 一、基本功能 1、★多卡合一的操作模式：为了提升患者自助服务体验，自助服务系统软硬件必须支持多卡合一即除身份证外的就诊卡、医保卡、居民健康卡、银行卡均通过一个卡槽识别。如涉及到知识产权，需有相应证明。要求提供实际项目应用操作的视频演示，以证明功能实际可应，要求提供多卡合一操作模式的技术开发专利证明 2、★先进卡后进卡操作模式：用户可以选择选择先插卡还是后插卡的两种操作模式。要求提供实际项目应用操作的视频演示，以证明功能实际可应用 二、门诊功能 1、签约建档：用户可以通过医保卡签约和身份证签约的方式实现自助签约建档，建档后签约的介质即可成为院内门诊就医介质，实现实名制就医。 2、预约挂号：患者可通过身份证、医保卡或就诊条形码，在自助机上预约未来7天的专家号或普通号，通过银行卡、微信、支付宝进行支付，打印预约单。 3、预约取号：患者通过院内自助机和掌上医院预约的号，就诊当天来医院自行取号（换挂号单），直接去科室就诊。 4、当日挂号：患者可通过身份证、医保卡或就诊条形码，在自助机上当日挂号（专家号或普通号），通过银行卡、微信、支付宝等进行支付，打印挂号单。 5、★门诊缴费：患者可通过身份证、医保卡或就诊条形码，进入缴费界面，患者可通过银行卡、微信、支付宝、普通城镇职工基本医疗保险个人账户进行缴费，打印缴费单。要求提供自助机应用下的混合支付（先医保再自费）的视频演示； 6、物价查询：患者无需登录，即可通过拼音首字母查询检查项目或药品的物价。 三、住院功能 1、住院预交：可通过患者身份证、患者住院号进入系统，给患者进行住院费预交，可通过银行卡、微信、支付宝进行支付。 2、住院预交查询：患者或患者家属，在自助设备上，可通过患者身份证、患者住院号进入系统，查询住院预交情况。 3、一日清单查询：可通过患者身份证、患者住院号查询患者的一日清单费用明细。 4、出院清单打印：可通过患者身份证、患者住院号打印已办理出院患者的出院清单，自助机上只能打印一次。 四、★要求与医院外联业务集成平台系统为同一品牌 五、★要求软件产品厂家具备软件企业证书、信息系统集成及服务资质三级、CMMI L3、高新技术企业，投标时提供证书复印件。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 银医交易处理系统 | 国产 |  | 1、窗口POS改造：部署窗口MIS-POS实体接口，对接窗口收费程序和银行交易系统，实现窗口银康卡交易的收银管理，并与HIS和统一过程和退费对账管理。 2、自助MIS-POS仿真接口：通过对自助设备的读卡器、密码键盘的驱动进行配合开发，实现POS功能仿真，并提供MIS-POS仿真接口给统一外联外联平台，实现银行卡交易的受理和数据传输。 3、POS集中管理：集中管理窗口POS和自助设备上的仿真POS，提供统一接口给统一平台和银行前置服务系统，实现窗口和自助交易的过程管理和账务管理。 4、交易集中管理：对院内银行卡交易进行统一的密码验证、报文转发、交易受理等信息转发，实现银行卡交易的统一管理。 5、MIS-POS前置转发程序：部署在银行前置服务器上，实现院内POS和仿真POS的统一交易数据转发，包括组包、传输、转发等过程。 6、★要求与医院外联业务集成平台系统为同一品牌 | 1 | 套 |  |
| 4 | 掌上医院系统 | 国产 |  | 1、无卡建档或绑卡：初诊病人可直接通过输入姓名、性别、身份证号码、家庭住址等信息，直接建立院内档案（条件成熟时可联网核查身份有效性）。复诊病人可绑就诊条形码和身份证，将医院患者和掌上医院用户信息进行绑定。 2、预约挂号：患者可预约未来7天的专家号或普通号。 3、当日挂号：已建档或绑卡的患者，可以挂当日的专家号或普通号，和窗口、自助机效果等同，挂完号可直接进入诊区就诊。 4、就诊指引：当日挂号或预约取号后，系统通过文字提示、短信、微信消息提醒患者下一步的行动以及行动方向（位置）；医生看诊开检查、检验单或诊断完毕开处方后同理。 5、★门诊缴费：选择单条或多条检查、检验或处方进行缴费，通过微信、普通城镇职工基本医疗保险进行支付，支付成功进入指引界面。医保脱卡支付需医院协调社保局提供统一线上医保卡脱卡支付医保身份认证及支付结算接口，医院能提供医保专线与医保系统网络互通。如以上条件不具备，只能预留医保接口，当条件具备后，再实施上线。要求提供医保脱卡支付的实际项目应用视频演示，以证明功能实际可应用。 6、报告单提醒：检查或检验项目做完，结果出来时，可直接通过短信、微信消息等方式提醒患者。 7、查询报告单：查询检查（不要求影像，只要求查询结果）或检验单结果。 8、门诊查询：查询患者本次就诊的各项费用清单。 9、住院指引：患者办理入院登记，系统通过消息提醒患者住院病房信息 10、住院一日清单查询：住院患者每天的一日消费清单信息查询 11、住院催费提醒：住院患者预交金低于一定额度时，通过短信、微信消息等方式提醒患者。 12、住院预交：住院患者可以直接通过微信公众号进行预交金缴纳。 13、出院清单查询：住院患者出院后，可查询本次住院的费用清单。 14、满意度评价：门诊就诊完毕，或者住院出院后，可针对本次就医情况进行医院、相关科室、相关医务人员的评价，满意度评价结果可进行统计分析。 15、★要求与医院外联业务集成平台系统为同一品牌 | 1 | 套 |  |
| 5 | 医院窗口收费辅助系统 | 国产 |  | 1、唱收唱付（语音）：收费金额通过语音播报，清晰、快捷告知用户，有效提高收银效率。 2、集成银行POS机刷卡：集成银行POS支付，通过窗口助手系统的API驱动金融手柄，实现银行卡的支付功能。 3、集成窗口屏扫码（支付宝、微信扫码，手机扫屏幕二维码模式） 集成窗口屏扫码支付，患者可以在窗口屏上选择支付宝或微信扫码后，生成对应的支付二维码，用户用手机扫码完成支付。要求提供通过窗口屏扫码支付的视频演示 4、支持多家银行的MIS-POS统一封装和切换：在窗口助手系统上统一封装多家银行的MIS-POS，并支自由切换。 5、★要求与医院外联业务集成平台系统为同一品牌 | 1 | 套 |  |
| 6 | 分布式数据服务中间件软件 | 国产 |  | 1、系统底层开发工具：提供外联平台底层开发工具。 2、★架构要求：底层开发工具要求能够跨语言开发的三层平台，以适应医院HIS和各个系统的升级变动，保持系统的先进性和适应性。 3、★拓展性要求：底层开发工具可以在对接部分的基础上进行小型功能应用开发，方便医院进行自助开发。 4、★PowwerNT5永久用户许可：提供平台开发工具，可以跨语言进行开发，本单位不限服务器、不限客户端。 5、售后支持：提供开发工具终身售后支持。 6、★要求与医院外联业务集成平台系统为同一品牌 | 1 | 套 |  |
| 7 | HIS改造（银医相关部分） | 定制 |  | ★HIS改造服务： 1、通过医院现有HIS系统查询社保卡卡号并获取患者公共信息，完成挂号费支付（支持支付宝、微信、社保卡）。 门诊缴费：支持微信、支付宝、社保卡缴费等； 住院预交金：住院患者信息查询、住院预存渠道支付（银行卡、支付宝、微信） 床旁结算：支持各种支付方式的床旁结算； 交易对账：获取对账明细，支持挂号、门诊、住院各种支付方式的自动对账功能； 2、HIS窗口、医生站和护士站身份对社保卡识别改造 3、窗口、医生站和护士站POS收费改造： HIS系统通过银医平台所提供的统一支付接口实现窗口、医生站和护士站的收费业务，支持银行卡、微信、支付宝等多种支付方式（平台提供统一接口），HIS业务完成后需调用平台的支付确认接口，保障数据准确性，以便退费和对账。HIS窗口、医生站和护士站需要将各支付业务嵌入门诊挂号、缴费、住院预交收费、住院结算补收等医院要求的收费功能。 4、窗口、医生站和护士站退费改造： 通过调用平台的统一退费接口实现在自助、窗口、医生站、护士站、渠道上缴费的退费功能，如果医院要求“原路退回”，则现金任然由HIS独立完成退费业务，涉及平台支付的，通过平台提供的退费接口实现原路退还，需要实现门诊挂号退费、门诊缴费退、住院预交金作废退费、住院结算退费等医院要求的退费功能。为了简化HIS实现难度，预交金退费平台接口自带原路退还分配界面，HIS只需传入住院号和退费金额等信息则可完成退费。 门诊挂号、缴费、住院预交金作废退费，平台提供预退和确认两个接口，HIS计算出退费金额后，先将退费需求推送致平台，待HIS退费业务完成后再调用平台确认接口进行确认，平台才会进行实际退费处理，这样最大程度保证退费资金安全，如果医院需要，则需实现“每日退费汇总表”打印功能。 住院预交金退费由于需要考虑退回到那张卡、那笔交易上，需要做退还分配，可调用平台接口完成分配功能，一般情况下会采用“后进先出”的原则进行默认分配（也可人工调整），平台分配完后返回HIS分配结果，如果医院需要，则打印住院结算确认单给患者进行确认签字再做退费处理，待HIS内部业务后必须调用平台接口进行确认（只有确认后平台才进行实际退费处理）。 5、门诊指引单及其无纸化相关内容改造：自助缴费或窗口缴费完成后打印门诊收费指引单，便于指引患者下一步的执行流程，进一步实现门诊无纸化。 | 1 | 项 |  |
| 8 | 万兆核心交换机 | 华为、H3C、思科 |  | 1、★性能要求：交换容量≥200Tbps，包转发率≥48000Mpps； 2、★槽位带宽：每槽位转发能力≥640Gbps，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 3、★配置要求：提供主控引擎≥2个，交换网板≥2个，电源个数≥3，具备独立风扇框数≥4，≥16个万兆光口，≥16个千兆光口，提供1块防火墙板卡（含叁年IPS-AV-URL授权许可），配置8个万兆多模光模块，配置8个千兆多模光模块，配置纵向虚拟化功能授权，配置横向虚拟化功能，且用于横向虚拟化的板卡与业务板卡物理槽位分离，提供横向虚拟化的万兆端口数≥16个，配置横向虚拟化集群所需子卡、线缆和功能授权；配置完上述要求的业务接口板卡（含横向虚拟化用的板卡）之后需剩余不少于6个可用业务板槽位；要求防火墙板卡吞吐量≥20Gbps，应用层全威胁吞吐量（应用识别+IPS+AV）≥10Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥35万，IPSec吞吐≥16Gbps，虚拟防火墙数量≥1000；防火墙插卡的转发能力≥20G，所配置的防火墙插卡模块通过公安部的第二代防火墙安全认证，并投标时需要提供证书复印件。要求配置的业务板集成无线AC功能，整机支持6000个无线AP控制管理性能，本次配置的业务单板+WLANAC功能只占用1个业务槽位，本次配置16个WLAN无线接入控制器管理AP资源授权。 4、★硬件要求：主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎槽位数≥2；独立交换网板槽位数≥4；整机业务板槽位数≥8；为保证设备散热效果和可靠性，要求设备支持模块化风扇框，可热插拔，当单个风扇框发生故障时，有其他风扇正常运行，保证设备散热，具备独立风扇框数≥4，投标时提供设备图片证明；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，投标时提供设备散热气流流向截图；为适应业界主流机柜的深度，要求设备深度≤600mm，投标时提供官方网站链接和截图证明； 5、★横向虚拟化：支持横向虚拟化技术，将多台设备虚拟为一台设备，支持长距离集群；横向虚拟化后，主控板支持1+N冗余备份，投标时提供权威第三方测试报告复印件；单向集群带宽≥320Gbps，集群系统跨框时延≤4µs，投标时提供权威第三方测试报告复印件复印件； 6、★纵向虚拟化：为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，支持两层client，client子节点支持堆叠，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 7、★无线管理：支持业务板集成AC功能，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，支持标准协议的802.1X/MAC/Portal等认证方式，支持DAA、基于流量和时长计费方式，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 8、★支持独立的硬件监控板卡, 控制平面和监控平面物理槽位分离，支持1+1备份，能集中监控板卡、风扇、电源、环境，能调节能耗；投标时提供配置手册设备监控板槽位说明和监控板图片； 9、★为安装及日常维护方便，所有可插拔板卡（主控、交换、业务板卡）是前插板，所有走线全部在前面板走线，包括业务和管理线缆； 10、★支持IPv4路由转发表FIB规格≥1M，支持IPv6 路由转发表FIB规格≥512K，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 11、★MAC与ARP：支持整机MAC地址≥1M，MAC地址学习速率不小于8000个/秒，支持ARP表项≥256K，ARP学习速率≥1000个/秒，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 12、支持4K VLAN，支持1：1、N：1 VLAN mapping，支持端口VLAN，支持Voice VLAN，支持 PVLAN 或类似技术； 13、支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持VLAN内端口隔离，支持1:1、 N:1、1:N端口镜像，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN），支持ERSPAN，支持DHCP Client、DHCP Server、DHCP Relay，支持Option 82 14、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 15、★MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 16、★支持MPLS标签数≥32K，支持ACL表项数量≥256K，投标时投标时提供权威第三方测试报告复印件复印件； 17、支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM ，支持MSDP、MBGP，支持用户快速离开机制，支持组播协议报文抑制功能，支持组播CAC，支持组播ACL； 18、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER、IPv6 DHCP Relay、DHCP Snooping；支持基于第二层、第三层和第四层的ACL，支持VLAN ACL和IPv6 ACL，支持IP/Port/MAC的绑定功能。； 19、★支持CPU保护技术，投标时投标时提供权威第三方测试报告复印件； 20、★可靠性：支持硬件BFD/OAM，3.3ms稳定均匀发包检测，提高设备的可靠性，支持G.8032以太环网保护协议，倒换时间≤50ms，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 21、★交换机每端口支持200ms大缓存，支持5级H-QoS，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 22、★支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 23、★为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 24、设备管理：支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持WEB网管； 25、交换机可以作为下行接入交换机的统一数据库，存放下行所有交换机的配置文件，补丁文件，版本号等信息，并能实时在交换机数据库上查询接入层交换机信息，投标时提供权威第三方测试报告复印件； 26、支持能效以太网功能，IEEE 802.3az，投标时提供权威第三方测试报告复印件复印件； 27、为保证本次投标产品能够满足信息技术安全评估共同准则，要求投标产品支持Common Criteria(CC)认证，认证等级为EAL3，投标时提供CC认证证书复印件； 28、提供3年原厂商7*24小时维保服务，3年备件免费更换，且备件先行。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 内网业务超融合一体机 | 华为、Nutanix、思科 |  | 1、★一体机机框高度≤4U，可放入42U标准机柜，单框支持节点数量≥8个，本次配置4个节点； 2、★支持Intel Xeon E5-2600 v3/v4全系列处理器，本次每个节点配置2颗E5-2640 V4处理器（2.4GHz主频，10核，L3缓存25MB）； 3、本次每节点内存配置4条32GB DDR4 2400MHz内存模块；单节点可支持最大内存条数量16条； 4、★单个节点硬盘配置数目≥7块2.5英吋硬盘；单块要求≥600GB 10K SAS（3.5寸硬盘架），要求硬盘可以支持热拔插；要求单节点支持12个3.5英吋热插拔SAS硬盘；要求单节点配置1块800GB NVMe SSD卡（5年寿命：3 DWPD，接口类型：PCIe Gen 3.0 x4，稳定随机读/写IOPS@4KB为680k/100k，最大随机写IOPS@4KB为275k，平均读/写时延@4KB为88µs/18µs），要求投标时提供NVMe SSD卡的官方说明文档； 5、★配置磁盘阵列卡，支持RAID 0/1/10/1E，内置硬盘类型； 6、★后端网络支持GE、10GE组网，本次每节点配置为2块10Gb双口SFP+光接口以太网卡（满配光模块）； 7、★本次一体机机框配置4×1200W电源，支持N+N，N+1冗余； 8、★本次一体机机框配置风扇数量≥5个，满配冗余风扇，支持N+1冗余，支持单风扇失效；系统应具有计算、网络、存储、管理、电源和风扇部件的冗余； 9、长期工作环境温度支持：5-40度； 10、★可管理和维护性：1）集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；2）具有图形管理界面及其他高级管理功能；3）配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作； 11、★设备管理支持黑匣子功能，并提供管理软件的技术白皮书； 12、★支持宕机时保存最后一屏信息保存功能，方便问题定位，并提供管理软件的技术白皮书； 13、OS兼容性：支持Windows，SLES，RHEL 操作系统等； 14、★兼容VMware、KVM等主流虚拟化软件，提供VMware官网认证链接，并提供截图证明； 15、★在同一个Portal中提供统一的软硬件（包括计算、存储、网络设备、虚拟化平台等）监控和告警管理； 16、★支持创建精简配置卷，系统应该根据精简配置卷的实际使用情况动态分配空间，提供存储资源利用率。支持虚拟机粒度的卷快照功能（snapshot），提供界面截图。单存储集群可支持扩展至≥1024个节点； 17、★单个存储集群最大支持128个存储资源池，单存储资源池最大硬盘数2048个。支持在单个存储集群内按服务器维度划分多个存储资源池；支持图形化界面划分存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域，保证可靠性。 18、★分布式存储软件构筑在x86标准硬件之上，非开源软件开发，如不能使用开源Lustre和Ceph软件等，通过软件层面的去中心化架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性； 19、数据在存储池内冗余，硬盘或者服务器故障后，数据在整个存储资源池范围内进行重建； 20、★支持存储双活技术，主备站点均能容忍双节点失效，任意站点故障，业务自动切换，保证跨站点业务连续性。 1）提供具备全分布式存储A-A双活架构，双活站点单系统最大可扩展超过100存储节点。 2）提供双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行。 3） 双活架构支持独立的第三方仲裁，第三方仲裁设备故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致；同时，可支持优先站点仲裁。 4） 提供基于卷和虚拟机两种粒度配置双活，实现双活服务化。 21、★分布式写缓存配置与服务器同品牌的NVMe SSD卡，提升写操作性能，要求投标时提供厂商的技术白皮书说明文档； 22、★不需要外置SAN存储，在全SSD配置及SSD+HDD混合配置下，均支持EC（Erasure Code）算法实现数据冗余存储，支持+1、+2、+3三种冗余配置； 23、支持横向扩展，当需要更多计算和存储资源时，只需要以服务器为单位进行扩容，即能实现计算与存储资源的同步扩展； 24、★投标方所提供的软件产品和硬件产品必须具备解决方案级研发和交付能力，具备自主品牌的全系列硬件产品、软件产品以及原厂服务能力，支持硬件自动发现和自动配置，无需人工参与； 25、★要求生产预安装虚拟化、分布式存储和管理软件。管理节点采用主备方式确保平台的可用性，单管理节点故障不影响业务； 26、支持在图形界面上一键式完成存储、计算、网络的扩容，对于扩容节点自动完成操作系统和虚拟化平台软件安装与初始配置； 27、★支持虚拟化服务器以及数据库物理部署于同一套系统，共享一套存储资源池，兼容多种业界主流数据仓库，包括但不限于 Oracle RAC、DB2、SQL Server，SAP HANA、SybaseIQ、GBase、达梦等，投标时提供三种数据库认证官网链接并截图证明。 28、一体机软件具有国家版权局的《计算机软件著作权登记证书》，并提供有效证书的复印件； 29、所投标产品厂商Forrester 超融合架构报告“Strong Performers”象限品牌，并提供Forrester报告。 30、★分布式块存储虚拟化软件平台厂商必须是国际主流云计算标准相关组织（如DMTF、SNIA等）的成员，有突出贡献，并提供证明（提供截图）； 31、分布式块存储虚拟化软件平台厂商必须是OpenStack基金会白金会员(Platinum Members)，积极支持开源项目 ，提供有关证明； 32、★所投产品厂商为2018年Gartner超融合魔力象限品牌，投标时提供Gartner报告复印件。 33、★超融合一体机配置同一品牌的分布式块存储虚拟化软件许可（含一体机本次所有节点配置的容量）-含三年专享升级服务；超融合一体机配置同一品牌的服务器虚拟化软件许可（含一体机本次所有节点配置的CPU数量授权）-含三年专享升级服务； 34、★要求配置超融合存储以太网存储交换机2台 （1）交换容量≥1.2Tbps； （2）包转发率≥240Mpps； （3）支持16个万兆SFP+端口，每台配置5条万兆3M高速电缆，每台配置1个千兆多模光模块，需要配置堆叠线缆实现横向虚拟化； （4）支持220mm深度，满足设备安装空间需求 （5）支持MAC地址≥32K； （6）支持ARP表项≥8K； （7）支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN交换功能； （8）支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3 （9）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； （10）支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； （11）支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； （12）支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； （13）支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag），支持SNMPv1/v2c/v3； （14）支持网管系统、支持WEB网管特性，支持sFlow，支持CPU保护功能； （15）支持G.8032标准环网协议； （16）投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，投标时提供权威的国际咨询机构证明报告复印件； ★35、要求配置超融合业务交换机2台 （1）交换容量≥1.2Tbps； （2）包转发率≥240Mpps； （3）支持16个万兆SFP+端口，每台配置4条万兆3M高速电缆，每台配置2个万兆多模光模块，需要配置堆叠线缆实现横向虚拟化； （4）支持220mm深度，满足设备安装空间需求； （5）支持MAC地址≥32K； （6）支持ARP表项≥8K； （7）支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN交换功能； （8）支持静态路由、RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3 （9）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； （10）支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； （11）支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法，支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记； （12）支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能； （13）支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag），支持SNMPv1/v2c/v3； （14）支持网管系统、支持WEB网管特性，支持sFlow，支持CPU保护功能； （15）支持G.8032标准环网协议； （16）投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三，投标时提供权威的国际咨询机构证明报告复印件； ★36、要求配置超融合管理交换机2台 （1）交换容量≥335Gbps，包转发率≥50Mpps； （2）配置要求：提供≥24个千兆电口，≥4个千兆SFP；配置2个千兆多模光模块； （3）二层功能：支持MAC地址≥16K， （4）支持ARP表项≥2K，支持Ipv4 FIB表项≥4K； （5）支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离，支持Smart link， （6）支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口，支持跨设备链路聚合； ★（7）三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，投标时提供权威第三方测试报告复印件； （8）支持802.1x认证、AAA认证、Radius等多种方式 （9）支持IPv6，提供IPv6 Phase II认证证书 （10）支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； （11）支持高级休眠管理（AHM），能效以太网标准（EEE），投标时提供权威第三方测试报告复印件； ★（12）可靠性：支持G.8032开放环网协议，投标时提供权威第三方测试报告复印件； （13）虚拟化：支持智能堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； （14）支持以太网电口堆叠，用网线连接实现堆叠功能； ★（15）支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，投标时提供权威第三方测试报告复印件； （16）管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持集群管理，支持带外管理以太网口； （17）支持Openflow 1.3标准，投标时提供权威第三方测试报告复印件； （18）投标时提供工信部入网证书复印件； 37、提供3年原厂商7*24小时维保服务，3年备件免费更换，且备件先行。 | 1 | 套 |  |
| 10 | 防火钢化玻璃隔断 | 七彩阳光、恒保、金刚 |  | 1、12mm防火玻璃； 2、型钢制作隔断上下部，外包不锈钢饰面。 | 13.2 | m² |  |
| 11 | 防火钢化玻璃门 | 特纳、恒保、金刚 |  | 1、平开； 2、960 mm×2050mm(不含框)； 3、防火玻璃门，含安装门所需地弹簧、门夹及拉手等配件； 4、12mm防火玻璃。 | 1 | 樘 |  |
| 12 | 机房原玻璃隔断拆除 | 定制 |  | 机房原玻璃隔断拆除 | 22 | m² |  |
| 13 | 机房原地板拆除 | 定制 |  | 机房原地板拆除 | 47 | m² |  |
| 14 | 墙面防水 | 定制 |  | 墙面防水 | 10 | m² |  |
| 15 | 原玻璃窗防水密封 | 定制 |  | 原玻璃窗防水密封 | 1 | 项 |  |
| 16 | 轻钢龙骨埃特板封窗洞 | 建龙、欧美斯、龙牌 |  | 轻钢龙骨埃特板封窗洞 | 25.8 | m² |  |
| 17 | 原玻璃窗粘贴单向隔热玻璃膜 | 定制 |  | 原玻璃窗粘贴单向隔热玻璃膜 | 25.8 | m² |  |
| 18 | 垃圾清运 | 定制 |  | 垃圾清运 | 1 | 项 |  |
| 19 | 交流列头柜 | APC、EAST、施耐德 |  | 1、交流列头柜：输入：380V。50Hz3相5线，输出：380V。50Hz3相4线加地线，效率：>97%，主母线额定电流≥160A，支持双母线系统； 2、★接地采用TN-S系统，中性线和PE线分开排列，并且能够进行短接，总开关到分开关必须要用铜排连接，铜排母线必须采用高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成，主开关采用0.4～1倍的额定电流可整定开关，以便于供电载荷在线无逢升级。必须采用模块化设计，元器件前后安装，支路必须采用终端母排配电系统，断路器具有独特的热插拔和相位可调功能，断路器必须采用国内一线品牌产品，进行分路控制，柜体预留2组防雷器安装位置； 3、柜体必须经磷化防腐处理，静电喷涂哑光面漆，涂层厚度≥60μm，颜色为黑色细沙纹。柜内带电导体部分不得裸露，必须配备绝缘隔板或端子罩盖，柜体支持上出线和下出线； 4、★投标产品交流列头柜必须通过CCC认证，投标人在投标文件中提供上述产品证书（证明）的复印件；要求交流列头柜必须与机房空调产品为同一品牌产品；投标人在投标时须提供此交流列头柜的电气线路原厂设计图纸（含电气拓扑图及柜体屏面图）和原厂配置清单（含品牌、规格型号及数量等）；交流列头柜运行参数必须能够被机房原有环境监控系统直接读取，无需二次开发；要求配电柜整套提供原厂三年的全免费保修。 | 1 | 台 |  |
| 20 | UPS蓄电池 | APC、EAST、施耐德 |  | 1、UPS采用12V100AH免维护铅酸蓄电池 2、蓄电池间的连接电压降△U≤3mv． 3、蓄电池应能承受50KPa的正压或负压而不断裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形. 4、蓄电池按规定方法试验，10h率容量第一次循环不低于0.95C10，在第三次循环应达到C10； 5、大电流放电：电池以30I10(a)放电3min，极柱不应熔断、其外观不得出现异常； 6、完全充电后的蓄电池，在25℃±2℃的环境中静置28天后，其容量不低于,95％。 7、将完全充电后的电池以0.1I10A电流连续充电96h后，改用0.05I10A充电1h，然后收集气体1h，其密封反应效率≥95％。 8、安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应在10KPA—49kpa，闭阀压应时1KPA—10KPA。 9、完全充电后的电池静止24h后，测量各单体电池开路电压，其最高值与最低值之差不大于20Mv； 10、电池进入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差不大于45mV。 11、防爆性能:将完全充电后的电池以0.5I10A电流充电1h，同时在出气孔处用1-3A保险丝产生明火，无引爆。 12、封口剂性能:采用封口剂的蓄电池，在-30℃～65℃温度范围内无裂纹与溢流现象。 13、★要求投标人提供的蓄电池与原有UPS为同一品牌。 | 32 | 套 |  |
| 21 | STS电源 | APC、EAST、施耐德 |  | 1、静态转换开关电源，输入电流16A； 2、能够自动切换，主、旁可以手动设置，具有报警和消音功能，能实现两路电源的负载自动切换。 3、★要求投标人提供的STS与交流列头柜为同一品牌。 | 1 | 台 |  |
| 22 | 电力电缆 | 桂林国际 |  | ZC-YJV-3×6mm²（服务器机柜UPS） | 300 | m |  |
| 23 | 电力电缆 | 桂林国际 |  | ZC-YJV-3×2.5mm²（服务器机柜STS） | 160 | m |  |
| 24 | 电力电缆 | 桂林国际 |  | ZC-YJV-3×6+2×4mm²（空调） | 26 | m |  |
| 25 | 电力电缆 | 桂林国际 |  | ZC-BVR-2.5mm²（墙面用电） | 200 | m |  |
| 26 | PDU插座（32A） | APC、EAST、施耐德 |  | 32A PDU专用电源： 1、垂直安装 | 22 | 套 |  |
| 27 | PDU插座（16A） | APC、EAST、施耐德 |  | 16A PDU专用电源： 1、水平安装 | 11 | 套 |  |
| 28 | 镀锌桥架 | 天来、宇洪、成龙 |  | 200×100*1.2mm； | 22 | m |  |
| 29 | 网格桥架 | OBO、纬城、卡帝 |  | 300×100架空网格桥架 | 24 | m |  |
| 30 | 镀锌管 | 天来、宇洪、成龙 |  | KBG20 | 160 | m |  |
| 31 | 配电五金配件 | 国产 |  | 铜耳，胶布，胶带，螺丝，螺母等工程辅助材料 | 1 | 项 |  |
| 32 | 机房空调 | APC、EAST、施耐德 |  | 1、制冷量≥12.5kw，显热比≥0.92，整机能效比≥3，循环风量≥2700m3/h；在-20～45℃的室外环境温度范围内保证正常制冷，整机连续运行设计寿命不小于10年； 2、室内机尺寸（宽×深×高mm）≤600×550×1900； 3、送风方式：上送风； 4、输入电压允许波动范围：220V±10%；频率：50Hz±2Hz； 5、温度调节范围：温度控制精度：空调器在正常使用条件下，室内温度控制范围18℃～30℃，温度调节精度应可达到设定点±1℃，温度波动超限发出远程报警信号； 6、标配RS485接口，免费提供通讯协议，标配红外漏水检测器； 7、机房精密空调可以联控，实现主备切换、定时轮巡和自动按机房负载具体情况开启单机工作或双机同时工作等功能； 8、含空调冷媒、铜管及连接电缆等。 9、★为确保产品质量，要求机房空调必须与交流列头柜、蓄电池产品为同一品牌产品；机房空调运行参数必须能够被机房原有环境监控系统直接读取，无需二次开发。 | 1 | 套 |  |
| 33 | 等电位接地铜带 | 国产 |  | 规格：30×3mm紫铜排 | 38 | m |  |
| 34 | 绝缘子 | 国产 |  | 5mm×25mm。 | 40 | 个 |  |
| 35 | 铜接头 | 国产 |  | 40×3×250mm | 2 | 个 |  |
| 36 | 接地导线电缆 | 桂林国际 |  | 规格：BVR50mm²多股 | 5 | m |  |
| 37 | 接地导线电缆 | 桂林国际 |  | 规格：BVR6mm²多股 | 100 | m |  |
| 38 | 辅材 | 国产 |  | 铜鼻子、焊条、膨胀钉、扎带、凿柱、水泥砂浆等 | 1 | 项 |  |
| 39 | 机柜 | 金盾、一舟、图腾 |  | 1、规格： 600mm(W)×950mm(D)×2045mm(H)； 2、外观： 机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合GB/T4054-1983的要求； 3、材料：采用高强度的韩钢优质度锌板，主体骨架为2.0mm，其他为1.2mm； 4、结构：19英寸，EIA标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门； 5、接地：机柜下部安装有横向接地铜条（长度约450mm），铜条每隔100mm具有螺丝。（选配） 6、前门：前门为单开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。 7、后门：后门为双开高密度平板网孔门，具有良好的通风散热能力。 8、散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。 9、层板：每台机柜提供一个固定层板,每块层板可承重不少于200KG； 10、电源：每台机配置一个六位万能输出电源插排； 11、抗震：装配紧固。能抵御冲击、摔到、剧烈晃动所带来的损坏，可抗8级地震，机柜与机柜支架牢固安装； 12、线槽：每个机柜配置两条垂直走线槽； 13、脚轮：每个机柜提供滑动脚轮1套便于搬运； 14、安装套件：每个机柜配置50套安装套件； 15、承重：机柜最大静载荷应满足1000KG； 16、生产标准：要求符合国际IEC297-2（国际19in）BSI5954、DINIn41494、41488、ANSI/EIARS-310-C、ETSI、EIA-310-D、GB/T3047-2-97。 17、环境与安全：要求满足工作环境：-5℃-55℃、相对湿度：≤90%(30℃时)、大气压力:65kpa—110kpa、使用材料环保无毒. 18、★粉沫：ICI专业高硬度粉沫，确保达到防静电及BS6497国际标准，符合欧洲ROSH标准，必须达到国家无毒无害的喷涂标准，投标时须提供相关证明文件复印件。 19、表层：IP23级安全保护标准，采用全自动喷涂生产线，先磷酸盐防锈加保护模处理，后进入高温喷粉，表层耐磨。 特点：全拆装式结构设计，四门为可拆。 20、特点：全柜以拼接式结构设计，提供多台机柜连一体的快捷解决方案 | 4 | 台 |  |
| 40 | 手持式条码扫描器 | 国产 |  | 1、图像传感器：640×480 CMOS。 2、★识读码制：2D PDF417, QR Code (QR1/2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)；1D Code 128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25；Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBarTM(RSS), (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand)。 3、识读精度：≥3mil。 4、典型识读景深： EAN-13 40mm-355mm (13mil) Code 39 28mm-155mm (5mil) PDF 417 28mm-95mm (6.67mil) Data Matrix 25mm-95mm (10mil) QR 25mm-150mm (15mil)。 5、★条码灵敏度： 倾斜±60°@ 0°Roll and 0° Skew 旋转360°@ 0°Pitch and 0° Skew 偏转±55°@ 0°Roll and 0° Pitch。 6、最低对比度：30%。 7、数据接口：RS-232, USB。 8、尺寸（长×宽×高）：145×101×68mm。 9、重量：165克。 10、提示方式：蜂鸣器、LED指示灯。 11、电源适配器（选配）：输出：DC 5V, 1.5A 输入：AC 100~240V, 50~60Hz。 12、电流： 最大电流<300mA 工作电流：140mA±15mA 待机电流：14mA±2mA。 13、工作温度：-20℃~50℃。 14、储存温度：-40℃~70℃。 15、相对湿度：5%~95%（无凝结）。 16、静电防护：±8 KV（接触放电）；±15 KV（空气放电）。 17、跌落高度：1.2米。 18、防护等级：IP42。 19、认证：FCC Part15 Class B，CE EMC Class B。 | 25 | 台 |  |
| 41 | 固定式条码扫描器 | 国产 |  | 1、图像传感器：CMOS。 2、像素：640×480。 3、照明：白光 LED。 4、★识读码制：2D PDF417, Data Matrix, QR Code, 汉信码；1D EAN-8(可带附加码), EAN-13(可带附加码), UPC-A(可带附加码), UPC-E(可带附加码), ISSN, ISBN, Codabar, Standard 2 of 5, Code 128(包括 FNC1、FNC2、FNC3 子集), Code93, ITF-6, ITF-14,GS1 Databar, MSI-Plessey, Code 39(包括Code 39 FULL ASCII), Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5,Code 11, Plessey 等。 5、★识读模式：感应识读、连续识读。 6、★识读精度：≥4mil。 7、读码窗口：52mm×69mm。 8、★条码灵敏度： 倾斜(pitch) ±40° 旋转(tilt) 360° 偏转(skew) ±35° 9、符号反差：≥30% 10、视场角度，对角: 68°, 水平: 54°, 垂直: 42° 11、通讯接口：RS-232 (9.6~115.2Kbps) / USB (HID-KBW、HID-POS)。 12、外观尺寸(mm)：89.5(W)×115(D)×105(H) 13、重量：282g 14、指示方式：蜂鸣器、LED。 15、工作电压：5 VDC±5% 16、电流@5 VDC 工作电流：112.7mA（典型值），173.6mA（最大值） 待机电流：108mA 17、工作温度：-20℃~+60℃ 18、储存温度：-40℃~+70℃ 19、相对湿度：5%~95%（无凝结） 20、静电防护：±8kV（空气放电），±4kV（直接放电） 21、环境光照度：0~100,000 LUX/ 22、国际认证：FCC Part15 Class B, CE EMC Class B，RoHS。 23、数据线：RS-232 RS-232 数据线，用于连接信息接收主机，带适配器接口。 24、USB：USB数据线，用于连接信息接收主机。 25、电源适配器：5V电源适配器，配合数据线给扫描器供电，其输出为：DC5V，0.5A； 输入为：AC100~240V，50~60Hz。 | 25 | 台 |  |
| 42 | 窗口交互屏 | 国产 |  | 1、手写输入：原笔迹手写（可选配）；Wacom 手写支持（选配）。 2、WiFi：2.4G 3、蓝牙：蓝牙4.0 4、WiFi：双频WiFi（可定制） 5、★平台：Intel cherry-trail 6、★CPU：Intel cherry-trail Z8350 7、★频率：1.92 GHz 8、GPU：Intel® HD Graphics 9、尺寸：275x172x10.3mm 10、重量：640g 11、★LCD：1920*1080 IPS；10.6英寸 十点触控，电容式触摸屏。 12、内存：2G DDRL 13、硬盘：32G/64G 14、摄像头：前置 200万，后置 500万。 15、电池 3.7V/7000mAh。 16、接口： USB USB3.0 *1 USB USB2.0 *1 USB Micro USB2.0 *1 17、DC充电：3.5mm *1 18、HDMI：MiniHDMI *1 19、耳机：3.5mm *1 20、存储卡：TF卡槽 *1 21、系统：支持Win10 22、★要求窗口交互屏与医院外联业务集成平台系统实现无缝连接，并相互兼容。 23、★要求窗口交互屏与医院掌上医院系统实现无缝连接，并相互兼容。 | 20 | 台 |  |
| 43 | 立式自助挂号缴费终端 | 国产 |  | 1、★工控模块，IPC-2000E4： CPU：双核2.6G以上；内存≥4G；硬盘≥500G；并口：1-2个；串口：10个；USB接口：6个；PCI插槽：2个；VGA/DVI：各1个；网络：100M／1000M以太网卡2个；一个PS/2鼠键接口，要求带远程管理芯片。 2、★显示模块，吉锐OTL190触显（多点电容）： ≥19英寸TFT 液晶显示器，A规液晶屏, 偏转角：180度偏转角 分辨率：1280x1024 32位真彩 对比度：>600：1 亮度：>300 cd／平方米 响应时间：小于5ms。 3、★触摸模块，吉锐OTL190触显（多点电容）： ≥19英寸红外式触摸屏， 分辨率：4096*4096； 定位精度： 2mm； 响应时间：< 11ms； 防尘，防刮擦，防水。 4、键盘模块，旭子SNK088A： 类别：EPP硬件加密键盘，须符合国家和国际的相关认证规定； 软件：支持最新Triple DES、3DES算法,可以支持ANSI、ECB等标准； 密钥管理：可存储16组64位的密钥，只能写入不能读出，加密后如拆离键盘，必须自动启动密钥自毁功能； 键数：≥16键金属键盘，≥10个数字键，≥6个功能键保护功能：防水、防尘、防暴、防置换带有防窥视罩。 5、电动读卡模块，CRT310：可读磁卡（符合ISO7810和7811标准）/接触式IC卡（符合ISO7816-2）,使用寿命：磁头≥80 万次、IC 触点≥50 万次。支持PBOC2.0标准、EMV（Europay，MasterCard，VISA）标准，电动保护闸门。 6、★射频卡读卡器： 非接触式IC卡（ISO 14443 TYPE A/B）；配有2个PSAM插槽；支持卫生部居民健康卡； 符合中华人民共和国卫生部《居民健康卡技术规范》,读卡器含有居民健康卡产品备案证书； 最大操作距离:50mm 操作频率：13.56MHz 数据传输率：38400 bps 通讯接口：RS232 电压：5V 7、二代身份证读卡器，CJ201-IDN：符合公安部（GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求）和（1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第1号修改单）行业标准，兼容ISO14443（TypeB）标准。 8、凭条打印模块，公达PM80T： 打印宽度：80 mm 打印速度：120 mm/s以上 走纸速度：150mm/s 纸卷轴内径：17 mm 黑斑识别：有 切纸功能：自动切纸 缺纸检测：预缺纸检测，缺纸检测 9、★一/二维条码扫描仪，Motorola SE3307： 单次扫描速度：小于200mms/次 扫描区域范围：150mm 扫描方式：激光扫描 扫描角度：53度 适用条码标准 常用通用标准条码：UPC-A、EAN-8、EAN-13、UPC-E、CODE 128、CODE 39、CODE 93、INTERLEAVED 2 OF 5、CODABAR等。 10、摄像头，迪威泰DV3034：CMOS，800万像素，分辨率1280*820，USB2.0，自动对焦，软件带视频特效镜头、虚拟人物和面部道具，可准确向后台报送数据状态。 11、机框，GS1010A： 外观外形：新颖美观、尊贵； 材料：坚硬厚实，不易变形； 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏； 内部结构：模块定位采用轨道拖拉式，布线规范整齐； 外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。 12、UPS，WEK HB-600： 后备式； 定时开关机； 停电切换时间： < 15ms 供电时间： > 10分钟（半负载） 13、电源模块：预留安装接口，220V，50Hz,国标插头。 14、★要求投标产品与医院外联业务集成平台系统兼容，实现无缝连接。 15、★要求投标产品与医院自助服务系统兼容，实现无缝连接。 | 10 | 台 |  |
| 44 | 壁挂式自助挂号缴费终端 | 国产 |  | 1、机柜：CJ600D+(08)-YY，80mm超薄壁挂机箱。 2、★主控模块（工控主机），IPC-2000E4 ： CPU：INTEL 四核主频2.0G，低功耗； 内存：4G DDR3 1333MHz以上； 硬盘：固态SSD 128G以上或SATA硬盘500GB； 网络：网络支持集成10/100/1000Mbps 3、★液晶触摸显示屏（15寸多点电容），TSD RTL150或OTL150-E-00180，15寸多点电容屏。 4、EPP密码键盘(国密)，旭子SNK088A，EPP密码键盘(支持国密)。 5、★四合一多功能读卡器：接触式IC卡读卡模块及转接板，明泰MT4D-00-A39E17；非接触IC卡读卡模块，明泰MT4D-00-A39E17；磁条卡刷卡器，明泰MT4D-00-A39E17；二代证阅读器，明泰MT4D-00-A39E17。 6、凭条打印机（58mm热敏打印）：美松FPT201，8mm热敏打印凭条打印机。 7、扫码模块（一维、二维）：Motorola SE3307。 8、无线网卡：Tenda U1 9、摄像头：迪威泰DV3034，正面摄像头，可拍摄人脸。 10、★要求投标产品与医院外联业务集成平台系统兼容，实现无缝连接。 11、★要求投标产品与医院自助服务系统兼容，实现无缝连接。 | 10 | 台 |  |
| 商务及其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求及免费保修期： |  |  | 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格、免费技术培训（包括免费提供完善的产品使用、操作培训及中文操作手册）。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；免费保修期：提供原厂至少一年免费配件保修、更换服务（“招标技术要求及项目需求”中特别规定的，按规定执行）。 2、提供7×24小时上门服务，接采购人报障电话2小时内响应，设备生产厂家或其授权工程师需在2小时内抵达现场；故障无法当日解决必须提供同档次备件或备机（项目采购需求“要求”中有特别规定的，按规定执行）。 |  |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  | 1、交付使用时间：第1-7项系统产品要求自签订合同之日起100个日历日内完成。第8-44项系统产品要求自签订合同之日起50个日历日内完成 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  | 签订合同后的15个工作日内，支付中标合同金额的30%，整体项目的第8-44系统设备与材料安装调试完毕并验收合格之后的15个工作日内支付中标合同总金额的40%，整体项目验收合格之后的15个工作日内支付中标合同金额的20%,验收合格一年之后支付剩余的10%。 |  |  |  |  |
| 其他要求： |  |  | 1、现场考察统一集中时间：2018年7月19日上午10时00分（逾期自误），集中地点：桂林市中医医院，联系人：张文军，电话：18107736052。现场考察所发生的一切费用由投标人自行承担，投标人指派参与现场考察的人员须携带有效的单位介绍信原件、本人身份证原件及本项目招标文件前往并签到。如投标人未按上述要求进行现场考察的，投标无效。 2、要求投标时必须提交本项目的整体设计与实施方案（包含外联业务集成平台与线上线下一体化全流程移动支付方案，信息中心IT基础架构改造迁移方案，信息中心机房改造方案），否则投标无效。 3、为保障本项目各个信息系统软件与IT基础设施子系统的统一兼容性与可靠性，投标人所投本项目第1-6项产品为同一生产厂家产品品牌，第8、9项产品要求为同一生产厂家产品品牌，第43、44产品要求为同一生产厂家产品品牌；否则投标无效。 4、要求在供货时时必须向提供第1-6、8、9、42、43、44项货物的原厂供货证明文件、原厂针对本项目的售后服务承诺函原件，否则不予验收。 5、本项目采购预算金额为人民币叁佰贰拾万元整（￥3200000.00），超出采购预算的将被视为无效投标处理。免费维护期满后中标供应商年维护费不超过中标金额的8%。 6、本项目不接受联合投标。 7、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 8、每项产品需标明单项价格，否则投标无效。 9、标书内必须提供在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录打印材料。 10、本次论证仅对相关参数及报价论证，意向产品参数及供应商不再公示。本次论证结果与公开招标结果无任何关联。本项目需要经过院外公开招标确认中标人。 11、评标时，如果评标委员会发现本“货物（服务）需求一览表”的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效 12、参加论证人的法人授权委托书原件、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2018年(2018年中至少其中一个月)社保证明复印件（委托代理时必须提供）。 |  |  |  |  |

附件二：投标报名表

报 名 表

| 项目名称： |  | 项目编号：GLSZYYY201848 |
| --- | --- | --- |
| 联系人（授权人）： |  | 电话: |
| 项目设备名称 |  |  |
| 设备品牌、 型号 |  |  |
| 报名商家全称： 盖章 时间：2018年 月 日 |  |  |

注: 商家认真填写,报名时和相关材料一并交至设备科,报名后不能更改,报名材料经医院审核通过后即为报名成功。报名材料不退。